## Тепло
№ | Бренд | Модель | Код (индикация) неисправности | Описание неисправности.
1 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 01 | Нет розжига
2 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / ошибка в цепи контроля пламени
3 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 03 | Проблема с вентилятором
4 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 04 | Проблема электронной платы
5 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 05 | Проблема с датчиком отопления
6 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
7 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 08 | Превышение максимального числа блокировок
8 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
9 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
10 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 15 | Ошибка конфигурации
11 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 20 | Паразитное пламя
12 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 24 | Неисправность панели управления
13 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
14 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
15 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 37 | Недостаточное напряжение питания
16 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 38 | Потеря сигнала контроля пламени
17 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 43 | Потеря или неустойчивый сигнал контроля пламени
18 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 01 | Нет розжига
19 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / ошибка в цепи контроля пламени
20 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 03 | Проблема по термостату дымовых газов
21 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 04 | Проблема электронной платы
22 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 05 | Проблема с датчиком отопления
23 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
24 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 08 | Превышение максимального числа блокировок
25 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
26 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 11 | Проблема по датчику бойлера
27 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 15 | Ошибка конфигурации
28 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 20 | Паразитное пламя
29 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 24 | Неисправность панели управления
30 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
31 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
32 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 37 | Недостаточное напряжение питания
33 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 38 | Потеря сигнала контроля пламени
34 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 43 | Потеря или неустойчивый сигнал контроля пламени
35 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 01 | Нет розжига
36 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / Ошибка в цепи контроля пламени
37 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 03 | Срабатывание термостата дымовых газов
38 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
39 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 05 | Ошибка по датчику протока ГВС
40 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
41 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
42 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 20 | Паразитное пламя
43 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
44 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 28 | Утечка в контуре горячей воды
45 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
46 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 01 | Нет розжига
47 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 02 | Перегрев котла
48 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 03 | Срабатывание защитного термостата по дымовым газам
49 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 04 | Проблема с электро механическим контактом
50 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 05 | Ошибка по датчику температуры отопления
51 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
52 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 20 | Паразитное пламя
53 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 27 | Плохая циркуляция
54 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 31 | Плохая связь с дистанционным управлением
55 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 01 | Нет розжига
56 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 02 | Перегрев котла
57 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 03 | Неправильная настройка параметра Р14
58 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 05 | Ошибка по датчику температуры отопления
59 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
60 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
61 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 11 | Неисправность прессостата
62 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
63 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 20 | Паразитное пламя
64 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 24 | Проблема с кнопочной панелью управления
65 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
66 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
67 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 37 | Низкое напряжение питания
68 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 38 | Потеря сигнала пламени
69 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 43 | Блокирование по причине потери сигнала пламени
70 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 44 | Блокирование по причине открытого газового клапана после выключения горелки
71 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 59 | Несоответствие частоты питающего напряжения
72 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 80 | Проблема с приводом газового клапана
73 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 85 | Проблема с газовым клапаном, электродом или платой управления (форсирование котла)
74 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 86 | Блокирование по максимальному числу выхода котла в ошибку
75 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 01 | Блокировка розжига
76 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
77 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
78 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
79 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 05 | Неисправность датчика температуры системы отопления
80 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
81 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 08 | Максимальное количество сбросов
82 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
83 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 15 | Ошибка конфигурации
84 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 16 | Неисправность вентилятора
85 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
86 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
87 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
88 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 27 | Недостаточная циркуляция
89 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 29 | Неполадка датчика дыма
90 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 31 | Потеря коммуникации дистанционного управления
91 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
92 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 37 | Низкое напряжения питания
93 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 38 | Потеря сигнала пламени
94 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 43 | Блокирование при потере постоянного сигнала пламени
95 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 44 | Блокирование по максимальному времени частичного открытия газового клапана
96 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 46 | Срабатывание термостата низкой температуры
97 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 47 | Ограничение мощности горелки. Возникает при накоплении накипи в теплообменнике
98 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 00 | Блокировка по отсутствию пламени. Перезапуск
99 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 02 | Блокировка по отсутствию розжига. Перезапуск
100 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 03,05,06,07,11,13,14,15,16,17,44,60 | Внутреннее блокирование. Перезапуск
101 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 04 | Длительное блокирование. Перезапуск
102 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 12 | Сработал термостат перегрева/вышел из строя предохранитель 24 В
103 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 18 | Высокая температура в подающем трубопроводе
104 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 19 | Высокая температура в обратном трубопроводе
105 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 25 | Температура в подающем трубопроводе повышается слишком быстро. Перезапуск
106 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 28 | Неисправность вентилятора (нет сигнала датчика Холла)
107 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 29 | Неисправность вентилятора. Перезапуск
108 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 30 | Разность температур между подачей в систему и возвратом из системы очень велика
109 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 31 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (короткое замыкание)
110 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 32 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (короткое замыкание)
111 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 33 | Датчик в контуре ГВС (опция) неисправен (короткое замыкание)
112 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 36 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (обрыв)
113 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 37 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (обрыв)
114 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 38 | Датчик в контуре ГВС (опция) неисправен (обрыв)
115 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 65 | Неполадка в работе вентилятора (недостаточная подача воздуха). Проверить работу вентилятора.
116 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 114 | Неверная адресация в каскаде. Перезапуск
117 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 118 | Во время розжига горелки пламя не обнаружено. Перезапуск
118 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 01 | Блокировка розжига. Перезапуск
119 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
120 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
121 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
122 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 05 | Неисправность датчика температуры системы отопления.
123 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
124 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 08 | Максимальное количество сбросов
125 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
126 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 15 | Ошибка конфигурации
127 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 16 | Неисправность вентилятора
128 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
129 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
130 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
131 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
132 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
133 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 37 | Низкое напряжение питания
134 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 38 | Потеря сигнала пламени
135 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 43 | Блокировка из-за постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
136 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытии газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
137 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 46 | Срабатывание термостата низкой температуры (опция)
138 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
139 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого момента систему можно проверить только через панель управления котла.
140 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
141 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
142 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 61 | Наявность воздуха в циркуляционном насосе
143 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
144 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
145 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 73 | Обнаружено большое отклонение датчика температуры системы отопления и предохранительного термостата. Плата определяет неисправность при считывании данных по причине: дефект датчика, неверное позиционирование, недостаточная циркуляция в системе, засорение первичного теплообменника
146 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 74 | Неисправность предохранительного термостата.
147 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
148 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
149 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
150 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
151 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 84 | Неполадка горения-происходит сокращение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
152 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
153 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
154 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
155 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
156 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 91 | Неправильная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
157 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов вентилятора.
158 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
159 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
160 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 95 | Непостоянный сигнал горения.
161 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 96 | Закупорены компоненты системы удаления
162 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
163 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
164 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0A1 | Блокировка по отсутствию розжига. Перезапуск
165 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А2 | Блокировка по отсутствию пламени. Перезапуск
166 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А3 | Блокировка при перегреве котла. Перезапуск
167 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А5 | Аномалия сигнала вентилятора. Перезапуск
168 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А7 | Аномалия температуры дымовых газов. Перезапуск
169 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А9 | Аномалия электрической цепи газового клапана. Перезапуск
170 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А15 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
171 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А16 | Недостаточный термический контакт датчика температуры подающей линии. Перезапуск
172 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А17 | Недостаточный термический контакт датчика температуры обратной линии. Перезапуск
173 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А18 | Показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
174 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А21 | Ошибка электронной платы. Перезапуск
175 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А30 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (короткое замыкание).
176 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А31 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (обрыв)
177 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А37 | Недостаточная подача системы. Перезапуск
178 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А43 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (короткое замыкание).
179 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А44 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (обрыв)
180 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А80 | Ошибка подключения датчиков температуры подающей и обратной линии (перепутаны местами)
181 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е2 | Блокировка по отсутствию пламени. Аномалия контроля пламени
182 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е13 | Максимальное количество перезапусков
183 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е25 | Код электронной платы
184 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е32 | Короткое замыкание датчика температуры горячей воды
185 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е33 | Обрыв датчика температуры горячей воды
186 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е34 | Низкое напряжение питания
187 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е37 | Недостаточное давление или подача системы
188 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е45 | Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов
189 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е46 | Обрыв датчика температуры дымовых газов
190 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е81 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков
191 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е98 | Неисправность связи каскада. Возникает при отсутствии связи между платами дисплея
192 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е99 | Аномалия внутренней коммуникации. Ошибка коммуникации между платой дисплея и электронной платой котла
193 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код FE94 | Аномалия платы дисплея
194 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код FЕ95 | Аномальное значение датчика температуры подающей линии. (Возможна неправильная настройка параметра "Р38")
195 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код FЕ96 | Аномалия внешнего датчика температуры
196 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код FЕ97 | Ошибка конфигурации электронной платы. Может возникнуть в результате замены платы не соответствующей модели
197 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0A1 | Блокировка по отсутствию розжига. Перезапуск
198 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А2 | Блокировка по отсутствию пламени. Перезапуск
199 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А3 | Блокировка при перегреве котла. Перезапуск
200 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А5 | Аномалия сигнала вентилятора. Перезапуск
201 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А7 | Аномалия температуры дымовых газов. Перезапуск
202 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А9 | Аномалия электрической цепи газового клапана. Перезапуск
203 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А15 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
204 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А16 | Недостаточный термический контакт датчика температуры подающей линии. Перезапуск
205 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А17 | Недостаточный термический контакт датчика температуры обратной линии. Перезапуск
206 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А18 | Показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
207 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А21 | Ошибка электронной платы. Перезапуск
208 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А30 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (короткое замыкание).
209 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А31 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (обрыв)
210 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А37 | Недостаточная подача системы. Перезапуск
211 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А43 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (короткое замыкание).
212 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А44 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (обрыв)
213 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А80 | Ошибка подключения датчиков температуры подающей и обратной линии (перепутаны местами)
214 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е2 | Блокировка по отсутствию пламени. Аномалия контроля пламени
215 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е13 | Максимальное количество перезапусков
216 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е25 | Ошибка электронной платы
217 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е32 | Короткое замыкание датчика температуры горячей воды
218 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е33 | Обрыв датчика температуры горячей воды
219 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е34 | Низкое напряжение питания
220 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е37 | Недостаточное давление или подача системы
221 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е45 | Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов
222 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е46 | Обрыв датчика температуры дымовых газов
223 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е81 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков
224 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е98 | Неисправность связи каскада. Возникает при отсутствии связи между платами дисплея
225 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е99 | Аномалия внутренней коммуникации. Ошибка коммуникации между платой дисплея и электронной платой котла
226 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код FE94 | Аномалия платы дисплея
227 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код FЕ95 | Аномальное значение датчика температуры подающей линии. (Возможна неправильная настройка параметра "Р38")
228 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код FЕ96 | Аномалия внешнего датчика температуры
229 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код FЕ97 | Ошибка конфигурации электронной платы. Может возникнуть в результате замены платы не соответствующей модели
230 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 01 | Блокировка розжига. Перезапуск
231 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
232 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
233 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
234 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
235 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
236 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 08 | Максимальное количество сбросов
237 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
238 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 15 | Ошибка конфигурации
239 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 16 | Неисправность вентилятора
240 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
241 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 23 | Неисправность датчика обратной линии отопления
242 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 24 | Неисправность панели управления
243 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 27 | Недостаточная циркуляция теплоносителя.
244 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 29 | Неисправность датчика дыма
245 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 31 | Потеря связи с устройством дистанционного управления
246 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 37 | Низкое напряжение питания
247 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 38 | Потеря сигнала контроля пламени
248 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 43 | Блокировка из-за постоянной потери сигнала контроля пламени
249 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 45 | Превышена разница температур между подающей и обратной линией системы отопления
250 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
251 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 51 | Потеря связи с беспроводным пультом управления CAR.
252 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 60 | Блокировка из-за неисправности циркуляционного насоса
253 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 61 | Наявность воздуха в циркуляционном насосе
254 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 70 | Поменяйте местами датчик подачи и обратной линии
255 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 75 | Неисправность датчика подачи и/или обратной линии. Возможно повреждение одного или обоих датчиков
256 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 76 | Отклонение температуры датчика подачи и/или обратной линии. Обнаружена неисправность одного или обоих датчиков
257 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0A1 | Блокировка по отсутствию розжига. Перезапуск
258 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А2 | Блокировка по отсутствию пламени. Перезапуск
259 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А3 | Блокировка при перегреве котла. Перезапуск
260 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А5 | Аномалия сигнала вентилятора. Перезапуск
261 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А7 | Аномалия температуры дымовых газов. Перезапуск
262 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А8 | Аномалия системы контроля пламени. Перезапуск
263 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А9 | Аномалия электрической цепи газового клапана. Перезапуск
264 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А15 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
265 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А16 | Недостаточный термический контакт датчика температуры подающей линии. Перезапуск
266 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А17 | Недостаточный термический контакт датчика температуры обратной линии. Перезапуск
267 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А18 | Показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
268 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А21 | Ошибка электронной платы. Перезапуск
269 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А30 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (короткое замыкание).
270 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А31 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (обрыв)
271 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А37 | Недостаточное давление в системе. Перезапуск
272 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А43 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (короткое замыкание).
273 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А44 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (обрыв)
274 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А80 | Ошибка подключения датчиков температуры подающей и обратной линии (перепутаны местами)
275 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е2 | Блокировка по отсутствию пламени. Аномалия контроля пламени
276 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е13 | Максимальное количество перезапусков
277 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е25 | Ошибка электронной платы
278 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е32 | Короткое замыкание датчика температуры горячей воды
279 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е33 | Обрыв датчика температуры горячей воды
280 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е34 | Низкое напряжение питания
281 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е37 | Недостаточное давление или подача системы
282 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е45 | Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов
283 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е46 | Обрыв датчика температуры дымовых газов
284 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е81 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков
285 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е99 | Аномалия внутренней коммуникации. Ошибка коммуникации между платой дисплея и электронной платой котла
286 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код FE94 | Аномалия платы дисплея
287 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код FЕ95 | Аномальное значение датчика температуры подающей линии.
288 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код FЕ96 | Аномалия внешнего датчика температуры
289 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код FЕ97 | Ошибка конфигурации электронной платы. Может возникнуть в результате замены платы не соответствующей модели
290 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 01 | Нет розжига
291 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / ошибка в цепи контроля пламени
292 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 03 | Проблема с вентилятором
293 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 04 | Проблема электронной платы
294 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 05 | Проблема с датчиком отопления
295 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
296 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 08 | Превышение максимального числа блокировок
297 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
298 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
299 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 15 | Ошибка конфигурации
300 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 20 | Паразитное пламя
301 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 24 | Неисправность панели управления
302 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
303 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
304 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 37 | Недостаточное напряжение питания
305 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 38 | Потеря сигнала контроля пламени
306 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 43 | Потеря или неустойчивый сигнал контроля пламени
307 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 01 | Нет розжига
308 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / ошибка в цепи контроля пламени
309 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
310 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 05 | Ошибка по датчику протока ГВС
311 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
312 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
313 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
314 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 20 | Паразитное пламя
315 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
316 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 28 | Утечка в контуре горячей воды
317 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
318 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 01 | Блокировка розжига
319 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
320 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
321 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
322 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления
323 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 08 | Максимальное количество сбросов
324 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 10 | Недостаточное давление установки
325 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 12 | Неполадка датчика бойлера
326 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 15 | Ошибка конфигурации
327 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 16 | Неисправность вентилятора
328 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
329 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 22 | Общий сигнал аварии. Индицируется на ПДУ в случае неисправности эл. блоков или доп. компонентов не относящихся непосредственно к системе управления котлом
330 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
331 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
332 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
333 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 27 | Недостаточная циркуляция
334 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 29 | Неполадка датчика дыма
335 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 31 | Потеря связи с дистанционным управлением
336 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
337 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 37 | Низкое напряжения питания
338 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 38 | Потеря сигнала пламени
339 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 45 | Повышенная разница температур между подающей и обратной линией системы отопления
340 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 47 | Ограничение мощности горелки. Возникает при накоплении накипи в теплообменнике
341 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 49 | Высокая температура обратной линии системы отопления
342 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 01 | Блокировка розжига
343 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
344 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
345 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
346 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления
347 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 08 | Максимальное количество сбросов
348 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 10 | Недостаточное давление установки
349 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 12 | Неполадка датчика бойлера
350 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 15 | Ошибка конфигурации
351 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 16 | Неисправность вентилятора
352 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
353 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 22 | Общий сигнал аварии. Индицируется на ПДУ в случае неисправности эл. блоков или доп. компонентов не относящихся непосредственно к системе управления котлом
354 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
355 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
356 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
357 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 27 | Недостаточная циркуляция
358 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 29 | Неполадка датчика дыма
359 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 31 | Потеря связи с дистанционным управлением
360 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 32 | Неполадка датчика второго низкотемпературного контура
361 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 33 | Неполадка датчика третьего низкотемпературного контура
362 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 34 | Срабатывание предохранительного термостата второго низкотемпературного контура
363 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 35 | Срабатывание предохранительного термостата третьего низкотемпературного контура
364 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
365 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 37 | Низкое напряжения питания
366 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 38 | Потеря сигнала пламени
367 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 01 | Блокировка розжига
368 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
369 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
370 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
371 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления
372 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 08 | Максимальное количество сбросов
373 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 10 | Недостаточное давление установки
374 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 12 | Неполадка датчика бойлера
375 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 15 | Ошибка конфигурации
376 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 16 | Неисправность вентилятора
377 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
378 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 22 | Общий сигнал аварии. Индицируется на ПДУ в случае неисправности эл. блоков или доп. компонентов не относящихся непосредственно к системе управления котлом
379 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
380 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
381 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
382 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 27 | Недостаточная циркуляция
383 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 29 | Неполадка датчика дыма
384 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 31 | Потеря связи с дистанционным управлением
385 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 32 | Неполадка датчика второго низкотемпературного контура
386 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 33 | Неполадка датчика третьего низкотемпературного контура
387 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 34 | Срабатывание предохранительного термостата второго низкотемпературного контура
388 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 35 | Срабатывание предохранительного термостата третьего низкотемпературного контура
389 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
390 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 37 | Низкое напряжения питания
391 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 38 | Потеря сигнала пламени
392 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 47 | Ограничение мощности горелки. При обнаружении высокой температуры дымовых газов котел понижает вырабатываемую мощности во избежание появления неполадки
393 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 01 | Блокировка розжига
394 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
395 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
396 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
397 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления
398 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 08 | Максимальное количество сбросов
399 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 10 | Недостаточное давление установки
400 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 12 | Неполадка датчика бойлера
401 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 15 | Ошибка конфигурации
402 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 16 | Неисправность вентилятора
403 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
404 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 22 | Общий сигнал аварии. Индицируется на ПДУ в случае неисправности эл. блоков или доп. компонентов не относящихся непосредственно к системе управления котлом
405 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
406 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
407 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
408 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 27 | Недостаточная циркуляция
409 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 29 | Неполадка датчика дыма
410 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 31 | Потеря связи с дистанционным управлением
411 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 32 | Неполадка датчика второго низкотемпературного контура
412 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 33 | Неполадка датчика третьего низкотемпературного контура
413 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 34 | Срабатывание предохранительного термостата второго низкотемпературного контура
414 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 35 | Срабатывание предохранительного термостата третьего низкотемпературного контура
415 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
416 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 37 | Низкое напряжения питания
417 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 38 | Потеря сигнала пламени
418 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 01 | Блокировка розжига
419 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
420 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
421 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
422 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления
423 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
424 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 08 | Максимальное количество сбросов
425 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 10 | Недостаточное давление установки
426 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 12 | Неполадка датчика температуры входящей санитарной воды
427 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 15 | Ошибка конфигурации
428 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 16 | Неисправность вентилятора
429 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
430 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 22 | Общий сигнал аварии. Индицируется на ПДУ в случае неисправности эл. блоков или доп. компонентов не относящихся непосредственно к системе управления котлом
431 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
432 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
433 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
434 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 27 | Недостаточная циркуляция
435 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 29 | Неполадка датчика дыма
436 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 31 | Потеря связи с дистанционным управлением
437 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
438 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 37 | Низкое напряжения питания
439 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 38 | Потеря сигнала пламени
440 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 45 | Повышенная разница температур между подающей и обратной линией системы отопления
441 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 47 | Ограничение мощности горелки. Возникает при накоплении накипи в теплообменнике
442 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 49 | Высокая температура обратной линии системы отопления
443 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 47 | Ограничение мощности горелки. Возникает при накоплении накипи в теплообменнике
444 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 49 | Высокая температура обратной линии системы отопления
445 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 01 | Блокировка розжига. Перезапуск
446 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
447 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
448 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
449 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
450 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 08 | Максимальное количество сбросов
451 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
452 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя (опция)
453 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 15 | Ошибка конфигурации
454 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 16 | Неисправность вентилятора
455 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
456 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления.
457 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
458 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
459 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
460 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
461 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 37 | Низкое напряжение питания
462 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 38 | Потеря сигнала пламени
463 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 43 | Блокировка из-за постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
464 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
465 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 45 | Обнаружен непредвиденный рост разницы температур между подающей и обратной линией системы отопления
466 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 46 | Срабатывание термостата низкой температуры (опция)
467 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
468 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого момента систему можно проверить только через панель управления котла.
469 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
470 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
471 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 61 | Наявность воздуха в циркуляционном насосе
472 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
473 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
474 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 73 | Обнаружено большое отклонение датчика температуры системы отопления и предохранительного термостата. Плата определяет неисправность при считывании данных по причине: дефект датчика, неверное позиционирование, недостаточная циркуляция в системе, засорение первичного теплообменника
475 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 74 | Неисправность предохранительного термостата.
476 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
477 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
478 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
479 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
480 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 84 | Неполадка горения-происходит сокращение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
481 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
482 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
483 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
484 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
485 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 91 | Неправильная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
486 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для восстановления оптимальных оборотов вентилятора.
487 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
488 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
489 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 95 | Непостоянный сигнал горения.
490 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 96 | Закупорены компоненты системы удаления
491 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
492 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
493 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 01 | Блокировка розжига. Перезапуск
494 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
495 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
496 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
497 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
498 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС.
499 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 08 | Максимальное количество сбросов
500 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
501 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 15 | Ошибка конфигурации
502 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 16 | Неисправность вентилятора
503 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
504 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления.
505 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
506 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
507 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
508 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
509 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 37 | Низкое напряжение питания
510 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 38 | Потеря сигнала пламени
511 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 43 | Блокировка из-за постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
512 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
513 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 45 | Обнаружен непредвиденный рост разницы температур между подающей и обратной линией системы отопления
514 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 46 | Срабатывание термостата низкой температуры (опция)
515 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
516 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого момента систему можно проверить только через панель управления котла.
517 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
518 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
519 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 61 | Наявность воздуха в циркуляционном насосе
520 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
521 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
522 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 73 | Обнаружено большое отклонение датчика температуры системы отопления и предохранительного термостата. Плата определяет неисправность при считывании данных по причине: дефект датчика, неверное позиционирование, недостаточная циркуляция в системе, засорение первичного теплообменника
523 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 74 | Неисправность предохранительного термостата.
524 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
525 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
526 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
527 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
528 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 84 | Неполадка горения-происходит сокращение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
529 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
530 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
531 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
532 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
533 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 91 | Некорректная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
534 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов вентилятора.
535 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
536 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
537 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 95 | Непостоянный сигнал горения.
538 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 96 | Закупорены компоненты системы удаления
539 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
540 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
541 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 01 | Блокировка розжига
542 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата. Перегрев котла
543 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 03 | Неполадка реле давления дымовых газов
544 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии отопления
545 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
546 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 08 | Максимальное количество сбросов
547 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
548 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 11 | Неисправность прессостата или вентилятора
549 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
550 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 24 | Проблема с кнопочной панелью управления
551 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
552 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 28 | Утечка в контуре ГВС. Если в режиме отопления поднимается температура ГВС, котел сигнализирует о неполадке и понижает температуру отопления во избежание образования накипи на теплообменнике.
553 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
554 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 36 | Потеря связи по протоколу IMG BUS
555 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 37 | Низкое напряжение питания
556 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 38 | Потеря сигнала пламени
557 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 43 | Блокировка по причине потери сигнала пламени
558 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
559 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 59 | Аномальная частота электропитания
560 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 80 | Сигнал неисправности модуляции газового клапана. (Неисправен клапан, плата или обрыв кабеля). Котел работает на минимальной мощности ГВС
561 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 98 | Блокировка по максимальному числу выхода котла в ошибку
562 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 01 | Блокировка розжига
563 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления
564 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 03 | Срабатывание термостата дымовых газов
565 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
566 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 05 | Ошибка по датчику протока ГВС
567 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
568 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
569 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 20 | Паразитное пламя
570 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
571 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 28 | Утечка в контуре ГВС. Если в режиме отопления поднимается температура ГВС, котел сигнализирует о неполадке и понижает температуру отопления во избежание образования накипи на теплообменнике.
572 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
573 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 01 | Блокировка розжига. Перезапуск
574 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Неисправность контроля пламени. Перезапуск
575 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 03 | Неисправность вентилятора
576 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 04 | Неисправность платы котла
577 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
578 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 08 | Максимальное количество сбросов
579 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
580 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 11 | Неполадка реле давления дымовых газов
581 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя (опция)
582 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 15 | Ошибка конфигурации
583 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
584 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
585 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 27 | Недостаточная циркуляция
586 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
587 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 37 | Низкое напряжение питания
588 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 38 | Потеря сигнала пламени
589 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 43 | Блокировка из-за постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
590 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
591 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 01 | Блокировка розжига. Перезапуск
592 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Неисправность контроля пламени. Перезапуск
593 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 03 | Неисправность вентилятора
594 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 04 | Неисправность платы котла
595 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
596 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
597 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 08 | Максимальное количество сбросов
598 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
599 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 11 | Неполадка реле давления дымовых газов
600 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя (опция)
601 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 15 | Ошибка конфигурации
602 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
603 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 24 | Неисправность кнопочной панели управления
604 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
605 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
606 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 37 | Низкое напряжение питания
607 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 38 | Потеря сигнала пламени
608 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 43 | Блокировка из-зa постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
609 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
610 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 01 | Блокировка розжига
611 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления
612 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 03 | Срабатывание термостата дымовых газов
613 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
614 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
615 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
616 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
617 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя (опция)
618 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 20 | Паразитное пламя
619 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
620 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
621 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 01 | Блокировка розжига
622 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Неисправность контроля пламени. Перезапуск
623 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
624 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
625 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 10 | Недостаточное давление в системе
626 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 11 | Неполадки реле дымовых газов
627 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 27 | Недостаточная циркуляция
628 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
629 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 01 | Блокировка розжига
630 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Неисправность контроля пламени. Перезапуск
631 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 03 | Неисправность вентилятора
632 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
633 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 05 | Ошибка по датчику температуры отопления
634 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
635 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
636 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 12 | Неисправность датчика температуры бойлера
637 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 13 | Прессостат дымовых газов вне диапазона
638 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 15 | Ошибка конфигурации
639 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 17 | Неисправность вентилятора
640 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 20 | Паразитное пламя
641 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 24 | Проблема с кнопочной панелью управления
642 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 27 | Недостаточная циркуляция
643 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 31 | Нет связи с дистанционным управлением
644 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 37 | Низкое напряжение питания
645 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 38 | Потеря сигнала пламени
646 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 01 | Блокировка розжига. Перезапуск
647 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Неисправность контроля пламени. Перезапуск
648 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
649 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 08 | Максимальное количество сбросов
650 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 09 | Активирована функция калибровки
651 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
652 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя
653 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 15 | Ошибка конфигурации
654 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 16 | Неисправность вентилятора
655 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 20 | Паразитное пламя
656 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 27 | Недостаточная циркуляция
657 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
658 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 37 | Низкое напряжение питания
659 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 38 | Потеря сигнала пламени
660 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 01 | Блокировка розжига. Перезапуск
661 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
662 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
663 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
664 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
665 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 08 | Максимальное количество сбросов
666 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
667 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя (опция)
668 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 15 | Ошибка конфигурации
669 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 16 | Неисправность вентилятора
670 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 20 | Паразитное пламя
671 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
672 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
673 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
674 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
675 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 37 | Низкое напряжение питания
676 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 38 | Потеря сигнала пламени
677 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 43 | Блокировка из-за постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
678 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
679 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 46 | Срабатывание термостата низкой температуры (опция)
680 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
681 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого момента систему можно проверить только через панель управления котла.
682 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
683 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
684 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 61 | Наявность воздуха в циркуляционном насосе
685 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
686 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
687 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 73 | Обнаружено большое отклонение датчика температуры системы отопления и предохранительного термостата. Плата определяет неисправность при считывании данных по причине: дефект датчика, неверное позиционирование, недостаточная циркуляция в системе, засорение первичного теплообменника
688 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 74 | Неисправность предохранительного термостата.
689 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
690 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
691 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
692 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
693 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 84 | Неполадка горения-происходит снижение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
694 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
695 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
696 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
697 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
698 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 91 | Некорректная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
699 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов вентилятора.
700 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
701 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
702 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 95 | Непостоянный сигнал горения.
703 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 96 | Закупорены компоненты системы удаления
704 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
705 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
706 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 01 | Блокировка розжига
707 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 02 | Перегрев котла
708 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 03 | Срабатывание термостата дымовых газов
709 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 02 и 04 поочередно | Проверить электрические контакты в котле
710 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 05 | Ошибка по датчику протока ГВС
711 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 02 и 20 поочередно | Паразитное пламя
712 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 27 | Недостаточная циркуляция
713 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 01 | Блокировка розжига. Перезапуск
714 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
715 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
716 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
717 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
718 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС.
719 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 08 | Максимальное количество сбросов
720 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
721 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 16 | Неисправность вентилятора
722 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
723 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления.
724 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
725 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 27 | Недостаточная циркуляция. Проверьте краны перед котлом и насос. При необходимости разблокируйте циркуляционный насос.
726 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
727 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
728 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
729 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 37 | Низкое напряжение питания
730 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 38 | Потеря сигнала пламени
731 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 43 | Блокировка из-за постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
732 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
733 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 45 | Обнаружен непредвиденный рост разницы температур между подающей и обратной линией системы отопления
734 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
735 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого моментасистему можно проверить только через панель управления котла.
736 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
737 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
738 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 61 | Наличие воздуха в циркуляционном насосе
739 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
740 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 70 | Неправильное подключение датчика температуры подающей/обратной линии
741 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
742 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 76 | Неисправность датчика температуры подающей/обратной линии
743 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
744 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
745 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
746 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
747 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 84 | Неполадка горения-происходит сокращение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
748 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
749 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
750 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
751 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
752 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 91 | Некорректная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
753 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов вентилятора.
754 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
755 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
756 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 95 | Нестабильный сигнал горения.
757 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 96 | Закупорены компоненты системы дымоудаления
758 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
759 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
760 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 01 | Блокировка розжига. Перезапуск
761 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
762 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
763 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
764 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
765 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 08 | Максимальное количество сбросов
766 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
767 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 12 | Неисправность датчика температуры бойлера
768 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 15 | Ошибка конфигурации
769 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 16 | Неисправность вентилятора
770 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
771 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления.
772 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
773 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
774 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
775 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
776 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 37 | Низкое напряжение питания
777 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 38 | Потеря сигнала пламени
778 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 43 | Блокировка из-за постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
779 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
780 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 45 | Обнаружен непредвиденный рост разницы температур между подающей и обратной линией системы отопления
781 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 46 | Включение термостата низкой температуры (опция)
782 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
783 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого моментасистему можно проверить только через панель управления котла.
784 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
785 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
786 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 61 | Наличие воздуха в циркуляционном насосе
787 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
788 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
789 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 73 | Обнаружена значительная разница в показаниях датчика температуры и предохранительного датчика подающей линии. Причины: дефект датчиков, недостаточная циркуляция или засорение теплообменника
790 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 74 | Неисправность предохранительного датчика подающей линии
791 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
792 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
793 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
794 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
795 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 84 | Неполадка горения-происходит сокращение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
796 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
797 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана. Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
798 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
799 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
800 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 91 | Некорректная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
801 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов вентилятора.
802 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
803 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
804 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 95 | Нестабильный сигнал горения.
805 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 96 | Закупорены компоненты системы дымоудаления
806 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
807 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск